Дана-Терм

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
СОПРОТИВЛЕНИЯ,
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ТОКОВЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ

КАТАЛОГ 2003 г.

                                           Содержание                                            

I.	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  СОПРОТИВЛЕНИЯ (ТС)……………………………2                         
II.	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ТТ)……………………14 
III.	Комплект термометров для измерения разности 
температур серии  КТПТР-00 ………………………………………………………21
IV.	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ТОКОВЫМ                ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ ТСМУ 9300,ТСПУ 9300,ТХАУ 9300…………………... 22

 

Термопреобразователи сопротивления (ТС)
(ГОСТ 6651-94)
При заказе тип ТС следует выбирать из содержащихся в настоящем каталоге. При необходимости изменения конструкции защитной арматуры возможно изготовление ТС по эскизам заказчика. Заказ следует оформить в виде письма с указанием требуемых ТС и их обозначениями в соответствии с нижеприведенными примерами

Общие характеристики ТС
Материал защитной арматуры – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
Номинальная статическая характеристика (НСХ) используемых чувствительных элементов:
медных – 50М, 100М;
платиновых – Pt100, PT500 (в особых случаях по согласованию с заказчиком - 50П, 100П).
Отношение сопротивлений W100 термоэлементов:
медных – 1,428;
платиновых – 1,385 (в особых случаях – 1,391).
Класс точности используемых термоэлементов – “В”.

Допуски
класса “В” при R(0C)=100 Ом	Электрические схемы
включения термоэлемента	
Т, С	T,C	R,Ohm	
№1	
№2	
–50	0,55	0,22			
0	0,3	0,12			
100	0,8	0,30	
№3	
№4	
200	1,3	0,48			
300	1,8	0,64			
400	2,3	0,79			

Длину рабочей части следует выбирать из ряда:
(40), (60), (80), (100), 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500.

Примечание: ТС с длинами, указанными в скобках, изготавливаются по согласованию с заказчиком.

Преобразователи серии ТС10
Предназначены для измерения температуры жидких, газообразных сред, а также сыпучих твердых тел в различных областях промышленности и народного хозяйства.
Рабочий диапазон температур, С:
         минус 50…200   (50М, 100М);
 минус 50…400   (Pt100).
Условное давление измеряемой среды, Мпа:   0,4…6,3.
Материал головки - прессматериал АГ- 4В.
Защищенность от пыли и влаги - IP54.
Диаметр d рабочей части ТС, мм:    4, 6, 8, 10.
Масса, кг:   0,20…1,33 (в зависимости от значений d и L).

Показатель тепловой инерции , с (в зависимости от значения d):
d,мм	, с	
4	4	
6	8	
8	20	
10	40	
Количество элементов - один (два - по заказу и только для Pt100).
Электрические схемы:
№1 – двухпроводная,
№2, №3 (трех- и четырехпроводная) – только для L500.

ТС11

Длина рабочей части L, мм:

d=4	(40), (60), (80), 100, 120, 160, 200	
d=6	(60), (80), 100, 120, 160, 200, 250	
d=8, 10	(80), (100), 120, 160,……2500	

Примечание: ТС11 с L1=40 изготавливаются по согласованию с заказчиком.

ТС12

Длина рабочей части L, мм:

d=4	160, 200	
d=6	160, 200, 250	
d=8, 10	320,……2000	

		
ТС13

Значения L те же, что и для ТС11.

Пример записи при заказе:
ТC13, Pt100, L1=40, d=6, L=200 

Преобразователи серии ТС20
Предназначены для измерения температуры воздушных сред, в частности, в холодильных шкафах и камерах тепла и холода.
Защищенность от пыли и влаги – IP55.
Электрические схемы включения термоэлемента - №2 и №3.
Длина кабеля Lкаб. – в соответствии с заказом.
ТС21

НСХ: Pt100, 50M, 100M.
Длина L:
Pt100 – (30), 40, 50мм;
50М – (60), 80, 100 мм;
100M – (80), 100 мм.
Тип кабеля - термостойкий в герметичной оболочке из фторопласта ФТ-4МБ.
Диапазон измеряемых температур	
ТС21 (50М, 100М)	ТС21 (Pt100)	
-50…200С	-50…200С	
Диапазон температур окружающей среды	
-50…200С	-50…200С	

ТС22

НСХ:  50М, 100М, Pt100.
Диапазон измеряемых температур: -50…60С.
Диапазон температур окружающей среды: -50…60С.
Тип кабеля: КММ, 3(4)х0,12.

Пример записи при заказе:
ТС21, Pt100, L=30, Lкаб.=2000

Преобразователи серии ТС30
Предназначены для измерения температуры “утюгов” гладильных и упаковочных машин (ТС31, ТС32, ТС33), а также для измерения температуры жидкости и газов (ТС34, ТС35, ТС36, ТС37).
НСХ: 50М, 100М, Pt100.
Диаметр d защитной арматуры, мм – 4, 6.
Длина L защитной арматуры, мм:
       для 4 – (40), (60), (80), 100,…,200;
для 6 – (80), (100), 120,…,400.
Постоянная тепловой инерции, с – 8 (d=6), 5 (d=4).
Длина Lкаб. – в соответствии с заказом.
Схема включения –№2.
Параметры резьбы штуцера (гайки) D и значения D1, D2 – в соответствии с заказом.
Тип кабеля:
для ТС31, ТС32, ТС33 –термостойкий в герметичной оболочке из фторопласта ФТ-4МБ;
для ТС34, ТС35, ТС36 – КММ 3(4)х0,12;
для ТС37 – МГТФЭ, 3х0,2.
Рабочий диапазон измеряемых температур:
       для ТС31, ТС32, ТС33 – минус 50…+200С (50М, 100М)  и  минус 50…+400С (Pt100), при условии, что на выходе кабеля из арматуры температура не превышает 200С;
        для ТС34, ТС35, ТС36 - минус 50…+200С, при условии, что на выходе кабеля из арматуры температура не превышает 60С;
        для ТС37 – минус 50…+200С, при условии, что на выходе кабеля из арматуры температура не ниже 0С  и не выше 50С.
ТС31

ТС32

ТС33

Пример записи при заказе: 
ТС31(ТС32,ТС33), Pt100, -50….400C, D=М20х1,5, 4, L=150, L каб. = 2м

ТС34

Остальное – см. ТС31

ТС35

Остальное – см. ТС32

ТС36

Остальное – см. ТС33

ТС37

Пример записи при заказе: 
ТС34 (ТС35, ТС36, ТС37), 100М, D=М20х1,5, 4, L=150, L каб. =2м

Преобразователи серии ТС40
Предназначены для измерения температуры при горячей и холодной переработке пищевых продуктов.
НСХ: 50М, 100М, Pt100.
Диаметр d защитной арматуры, мм – 4.
Длина L защитной арматуры, мм – 100, 120, 150.
Длина Lкаб.  ,мм – 1000, 2000, 3000, 4000.
Тип кабеля - термостойкий в герметичной оболочке из фторопласта ФТ- 4МБ.
Схема включения –№2.
Постоянная тепловой инерции, с – 5.
Защищенность от пыли и влаги – IP55.
Диапазон измеряемых температур	
ТС41	ТС42	
-50…100С	-50…150С	
Диапазон температур окружающей среды	
-50…100С	-50…150С	
ТС41

ТС42

Пример записи при заказе:
ТС41, Pt100, L=100, Lкаб.=2000

Преобразователи серии ТС50
Предназначены для измерения температуры жидких и газообразных неагрессивных сред и рекомендуются, в частности, для использования вместо ртутных термометров.
НСХ:  50М, 100М, Pt100.
Диаметр d защитной арматуры, мм – 3 (только Pt100), 4, 6.
Длина L защитной арматуры, мм – (40), (60), (80), 100, 150, 200.
Материал защитной арматуры  -  сталь 12Х18Н10Т.
Схема включения –№3 (см. рис.1).
Тип разъема — Вилка РС4ТВ.
Постоянная тепловой инерции, с – 3 (d=3), 5 (d=4), 7 (d=6).
Рабочий диапазон измеряемых температур, С:
ТС51, ТС52 -  0…150;
ТС53  минус 50…+200 (50М, 100М);
				  минус 50…+400 (Pt100);
			ТС55  0…+200 (50М, 100М), 0…+300 (Pt100).
Защищенность от пыли и влаги - IP50.
Примечание: по заказу ТС комплектуются кабелем с ответным разъемом.
ТС51

ТС52

Резьба D – в соответствии с заказом.
ТС53

Резьба D и размер L1 – в соответствии с заказом.
Пример записи при заказе:
ТС53, Pt100, L1=50, d=4, D=M20x1,5, L=120

ТС54

Резьба D – в соответствии с заказом
ТС55

Резьба D – в соответствии с заказом

Рис.1

Вид со стороны распайки кабельной розетки.

Пример записи при заказе:
ТС54(ТС55), Pt100, L=100, d=4, D=M20x1,5,  L каб.=2м

Термопреобразователи серии ТС60
Предназначены для измерения температуры малогабаритных подшипников (ТС61, ТС62) и поверхности твердых тел (ТС63, ТС64).
НСХ:  50М, Pt100 (ТС61, ТС62);
	         50М, 100М, Pt100 (ТС63, ТС64).
Диапазон измеряемых температур – минус 50…+150С.
Длина L защитной арматуры (для ТС63, ТС64), мм - 60, 80,100,120,…,320.
Тип кабеля – МГТФ 3х0,35.
Длина кабеля Lкаб. – в соответствии с заказом.
Материал защитной арматуры:
для ТС61, ТС62 – латунь ЛС59-1;
     для ТС63, ТС64 – сталь 12Х18Н10Т.
Постоянная тепловой инерции, с – 8 (ТС61,ТС62), 30 (ТС63, ТС64).
Электрическая схема соединения - №2.
Защищенность от пыли и влаги – IP50.
ТС61	ТС62	ТС63	ТС64	

Пример записи при заказе:
                              ТС61(ТС62), 50М,  L каб.=0,5м;
ТС63(ТС64),100М,L=120, L каб.=0,5м

Термопреобразователи серии ТС70
Предназначены для измерения температуры поверхности твердых тел.
НСХ: Pt100.
Линейные размеры, мм:10х20х5.
Материал арматуры:
Медь М1 – минус 50…+200С (ТС71);
                         Алюминиевый сплав Д16 – минус 50…+400С (ТС72).
ТС71 (ТС72)

Постоянная тепловой инерции, с – 30.
Защищенность от пыли и влаги – IP40.

Пример записи при заказе:
ТС71(ТС72), Pt100

ТС73

НСХ: Pt100.
Материал защитной арматуры – сплав Д16
Диапазон рабочих температур: минус 50…+200С.
Тип кабеля: термостойкий в герметичной оболочке из фторопласта ФТ-4МБ.
Постоянная тепловой инерции, с – 30.
Защищенность от пыли и влаги – IP55.

ТС73, L каб. =2 м  

II

Термопреобразователи термоэлектрические (ТТ)
(ГОСТ 6616-94)
Тип используемых термопар (НСХ) – ХА(К), ХК(L).
Термопреобразователи серии ТТ10 (ТТ10ХА, ТТ10ХК)
Предназначены для измерения температуры газообразных, жидких, химически неагрессивных, а также агрессивных, не разрушающих защитную арматуру, сред.
Рабочий диапазон температур, С:
ТТ10ХА, ТТ10ХК - минус 50…500   (d=2);
          ТТ10ХА, ТТ10ХК - минус 50…600   (d=6, 8, 10).
Условное давление измеряемой среды, Мпа - 0,4…6,3.
Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т.
Материал головки - прессматериал АГ-4В.
Защищенность от пыли и влаги - IP54.
Диаметр d рабочей части арматуры, мм:    2, 6, 8, 10.
Масса, кг – 0,20…1,33 (в зависимости от значений d и L).
Рабочий спай – неизолированный (d=2),
			       изолированный (d=6, 8, 10)
Класс точности – 2.
Показатель тепловой инерции , с (в зависимости от значения d)
d,мм	, с	
2	1	
6	8	
8	20	
10	40	
Длина рабочей части L, мм:
d=2	100, 150	
d=6	100, 120, 160, 200, 250	
d=8, 10	120, 160,……2500	
ТТ11ХА, ТТ11ХК

Примечание:  ТТ11 с L1=40 изготавливаются по согласованию с заказчиком.

ТТ12ХА, ТТ12ХК

Значения L те же, что и для ТТ11.

ТТ13ХА, ТТ13ХК

Значения L те же, что и для ТТ11.

Пример записи при заказе:
ТТ11ХА, L1=40, d=8, L=400

Термопреобразователи серии ТТ20ХА
Предназначены для измерения температуры газообразных сред и жидких металлов, не разрушающих защитную арматуру.
Изготавливаются на основе ХА-кабеля в металлической оболочке (ГОСТ Р 5043393).

ТТ21ХА, ТТ22ХА
Материал защитной арматуры (в зависимости от диапазона рабочих температур):
ХН78Т –  0…1000С (до 1200 – кратковременно);
ХН45Ю –  0…1300С.
Материал головки - прессматериал АГ-4В.
Рабочий спай – изолированный.
Класс точности – 2,0.
Защищенность от пыли и влаги - IP54.
ТТ21ХА	
	При L750	

ТТ22ХА	
	При L750	

Пример записи при заказе:
ТТ22ХА, L=320, 0…800С

ТТ23ХА
        Диаметр рабочей части, мм – 1,5.
        Длина рабочей части L – в соответствии с заказом.
Материал защитной арматуры – ХН78Т.
Рабочий диапазон температур, С:    0…1000 (1200 – кратковременно).
Длина кабеля Lкаб. – в соответствии с заказом.
Тип кабеля – ХА провод в стеклонити.
Рабочий спай – изолированный.

Пример записи при заказе:
ТТ23ХА, L=4000, Lкаб.=1500

Термопреобразователи ТТ31ХА
Предназначены для измерения температуры “утюгов” упаковочных машин.
Материал рабочей части – медь М1.
Диапазон рабочих температур, С – 0…300.
  Длина кабеля, мм   –   1000 (ТТ31ХА-01);
				           2000 (ТТ31ХА-02).
       Тип кабеля – ХА провод в стеклонити, помещенный в силиконовую трубку.
Класс точности – 2.

Термопреобразователи ТТ41ХА, ТТ41ХК
Предназначены для измерения температуры воздуха и поверхности твердых тел в диапазоне 0…600С (ХК) и 0…800С (ХА)
Материал защитной оболочки – кремнеземный чулок.
       Рабочая длина – в соответствии с заказом.
Диаметр термоэлектродов, мм – 0,3; 0,5.
Класс точности – 2.

Пример записи при заказе:
ТТ41ХА, 2х0,5; L=2000

III
Комплект термометров для измерения разности температур серии КТПТР-00.
Предназачены для измерения температуры и разности температур теплоносителя в составе теплосчетчиков в открытых и закрытых системах тепловодоснабжения в теплоэнергетике и других отраслях промышленности.
НСХ используемых термоэлементов по ГОСТ 6651094 – Pt100, Pt500.
Класс используемых термоэлементов по ГОСТ 6651094 – А, В.
Диапазон измеряемых температур, С – 0…200.
Диапазон измерения разности температур,С – 0…180.
Модификации комплектов КТПТР состоят из термопреобразователей сопротивления (ТС) серии ТС10, ТС21, ТС37.
КТПТР-01 – два ТС с термоэлементами Pt100.
КТПТР-02 – два ТС серии ТС10 (d=8, 10), из них один с термоэлементом Pt100, а другой с двумя термоэлементами 2хPt100.
КТПТР-03 – два ТС с термоэлементами Pt500.
Схемы включения:
КТПТР-01 - №3,
КТПТР-02 - №1 и №4,
КТПТР-03 - №1 и №3.
Классы КТПТР по измерению температуры t и разности температур t:
погрешность измерения t: -
кл.1	(0,15+0,002t)	
кл.2	(0,20+0,003t)	
кл.3	(0,30+0,005t)	

Погрешность измерения t:
кл.1	(0,05+0,002t)	
кл.2	(0,10+0,003t)	
кл.3	(0,20+0,005t)	

IV

Термопреобразователи с унифицированным токовым выходным сигналом ТСМУ 9300, ТСПУ 9300, ТХАУ 9300.
      Предназначены для преобразования значений температуры различных сред в унифицированный токовый выходной сигнал.
       Используются  в системах автоматического контроля и управления в быту и промышленных условиях, в том числе на технологических объектах с взрывоопасными зонами.

                                  Устройство и технические данные

 Преобразователь состоит из двух основных частей:  первичного термопреобразователя ( ПТ ) в виде чувствительного термоэлемента ( ЧЭ ),  помещенного в защитную арматуру, и нормирующего усилителя ( НУ ) -  электронного блока, преобразующего сигнал от ЧЭ в постоянный  ток. В преобразователях ТСМУ, ТСПУ используются соответственно ЧЭ из медной  ( с НСХ 100М по ГОСТ 6651-94 )  и платиновой ( с НСХ Рt100 по ГОСТ 6651-94) проволок, в  ТХАУ - термопара ХА(К) по ГОСТ 6616-94. 
          Блоки НУ выполняются в двух исполнениях:  в виде "таблетки" (НУ-03, -04), размещаемой ( вклеиваемой ) в головке ПТ ( Рис.1,2,3 ), и в виде выносного блока ( НУ-01, -02, Рис.4 ).  В соответствии с этим каждая из модификаций имеет четыре исполнения общего применения и два взрывозащищенных исполнения с маркировкой взрывозащиты ЕхiaIICT6Х разных модификаций (см. табл.1).

Таблица 1
Исполнение	Нормирующий
усилитель	Выходной ток, мА	Тип ( НСХ ) первичного          термопреобразователя	
ТСМУ 9301
ТСМУ 9302
ТСМУ 9303
ТСМУ 9303Ех
ТСМУ 9304
ТСМУ 9304Ех	выносной
выносной
встроенный
встроенный
встроенный
встроенный	0…5
4…20
0…5
0…5
4…20
4…20	100М
по ГОСТ 6651	
ТСПУ 9301
ТСПУ 9302
ТСПУ 9303
ТСПУ 9303Ех
ТСПУ 9304
ТСПУ 9304Ех	выносной
выносной
встроенный
встроенный
встроенный
встроенный	0…5
4…20
0…5
0…5
4…20
4…20	Pt100
по ГОСТ 6651	
ТХАУ 9301
ТХАУ 9302
ТХАУ 9303
ТХАУ 9303Ех
ТХАУ 9304
ТХАУ 9304Ех	выносной
выносной
встроенный
встроенный
встроенный
встроенный	0…5
4…20
0…5
0…5
4…20
4…20	термопара ХА(К) ( хромель-алюмель, тип К ) по ГОСТ 6616	

Схемы соединения

Схема соединения НУ с ЧЭ: 
для ТСПУ, ТСМУ  исполнений 9301, 9302 – трехпроводная;
для ТХАУ всех исполнений и ТСПУ, ТСМУ исполнений 9303, 9304 - двухпроводная.
Схема соединения преобразователей с нагрузкой: 
для исполнений 9301, 9303 – четырехпроводная; 
для исполнения 9302, 9304  - двухпроводная.
Тип соединителя выхода НУ с нагрузкой:
НУ – 01, НУ – 02 – клеммы;
НУ – 03, НУ – 04 – клеммы ( или разъем типа 2РМ – по заказу ).

Rнагр

+Uпит

		

Rt

+U

+I

-U

-Uпит

-Uпит

Rнагр

+Uпит

		

+U

+I

-U

+

 _

  				                а)

+Uпит

Rнагр

-Uппит

		

Rt

+U

+I

+Uпит

Rнагр

-Uпит

		

+U

+I

+

 -

б)

Рис.1 Схемы соединения НУ-01 (а) и НУ-02 (б) с термодатчиком и нагрузкой. (Знаки  "+", "-" указывают требуемую полярность т.э.д.с. термопары при ее соединении с НУ).

-Uпит

4
3

УС

__-__-

-

+Uпит

2
1

  Rнагр

+

"0"

а)

  R(t)     ТЭДС

  Rнагр

   2

УС

__-__-

-Uпит

-

1

+Uпит

+

"0"

    б)

R(t)     ТЭДС

Рис.2 Схемы соединения НУ-03 (а) и НУ-04 (б) с термодатчиком и нагрузкой. (Знаки  "+", "-" указывают требуемую полярность т.э.д.с. термопары при ее соединении с НУ. "0", "УС" – подстроечные резисторы для коррекции зависимости температура-ток. 1, 2, 3, 4 – номера контактов разъема 2РМ14 при поставке термопреобразователей с внешним  разъемом).

		

+U

+I

+

 -

 +Uвых.

+Uпит

 -Uвых.

                                         

 +Uвых.

+Uпит

 -Uвых.

+U

		

Rt

-U

Рис.3 Схемы соединения НУ-05 с термодатчиком и нагрузкой. Знаки  "+", "-" указывают требуемую полярность т.э.д.с. термопары при ее соединении с НУ.

"0"

-

+

  Rнагр

-Uпит

+Uпит

__-__-

  R(t)     ТЭДС

УС

+Uвых

 	Рис.4 Схемы соединения НУ-06  с термодатчиком и нагрузкой. Знаки  "+", "-" указывают требуемую полярность т.э.д.с. термопары при ее соединении с НУ. "0", "УС" – подстроечные резисторы для коррекции зависимости температура-напряжение.

НУ-03Ех
НУ-04Ех
Ui  24B
Ii  120mA

Uo  24B
Io  120mA

Rн

Взрывобезопасная зона
ТСМУ (ТСПУ, ТХАУ), 9300Ех
ExiacT6X

Кабельная линия связи

Искробезопасная цепь уровня "ia"

Безопасная зона
Источник (барьер) с выходной искробезопасной цепью Ex[ia] c

Параметры кабельной линии связи:
Lк  0.1мГн
Ск  25нФ

Рис 5. Схема внешних соединений термопреобразователей взрывобезопасных исполнений

Зависимость величины выходного тока i
Линейная от температуры Т в ТСМУ, ТСПУ и линейная от величины т.э.д.с. Е в ТХАУ.
Для НУ-01,03 :
i=(T-Tmin)5/(Tmax-Tmin)=k(T-Tmin), 
i=(Е-Еmin)5/(Еmax-Еmin) =k(Е-Еmin);
Для НУ-02,04 :
i=4+(T-Tmin) 16/(Tmax-Tmin)=4+ k(T-Tmin),
i=4+(Е-Еmin) 16/(Еmax-Еmin)=4+ k(Е-Еmin),
где  (Tmax-Tmin) – указанный в заказе  диапазон преобразуемых температур; 
(Еmax-Еmin) – соответствующий диапазону температур ( в ТХАУ ) диапазон значений т.э.д.с.; k – коэффициент преобразования ( указывается в паспорте термопреобразователя ). 

 Напряжение питания (Uп), В:
 для исполнений 9301, 9303 - 20...30 (номинальное значение – 24);
 для исполнения 9202, 9304 - 10...24(номинальное значение – 15).
 Коэффициент пульсаций напряжения питания - не более 1 %.
Сопротивление нагрузки (Rнагр) с учетом линии связи нагрузки и преобразователя, Ом:
для исполнений 9301, 9303 - 0...2000, (номинальное значение – 1000);
для исполнения 9302, 9304 - Rнагр=(Uп -10)/0,02, (номинальное значение – 100).

Питание НУ взрывозащищенных термопреобразователей исполнений 9303Ех и 9304Ех должно обеспечиваться искробезопасным источником питания или искробезопасной цепью уровня "ia" с параметрами:
- максимальное входное напряжение  24 В;
- максимальный входной ток  120 мА,
Емкость и индуктивность кабеля связи термопреобразователя с источником питания не должны превышать значений 25 нФ и 100 мкГн соответственно.

Рабочие диапазоны температур и пределы допускаемых  значений  основных приведенных погрешностей преобразования температуры в выходной ток приведены в таблицах 2,3.

Таблица 2
Рабочий диапазон температур С	Пределы допускаемого значения основной приведенной погрешности, %, ().	
Модификация	ТСМУ 9301,
9303	ТСМУ 9302,
9304	ТСПУ 9301,
9303	ТСПУ 9302,
9304	ТХАУ 9301,
9303	ТХАУ 9302,
9304	
-25…  25	1,0	1,0	1,0	1,0			
0…  50	1,0	1,0	1,0	1,0			
-50…  50	0,5	0,5	0,5	0,5			
0… 100	0,5	0,5	0,5	0,5			
-50…100	0,5	0,5	0,5	0,5			
0…150	0,5	0,5	0,5	0,5			
-50…150	0,5	0,5	0,5	0,5			
0… 200	0,5	0,5	0,5	0,5			
0… 300			0,5	0,5			
-50… 400			0,4	0,4			
0… 500			0,4	0,4	0,5	0,5	
0… 800					0,5	0,5	
0…1000					0,5	0,5	
0… 1200					0,5	0,5	
300… 1300					0,5	0,5	

Таблица 3
Диапазон измеряемых	Пределы допускаемых значений приведенной основной погрешности, %, ()	
температур, С	НУ-01
НУ-03	НУ-02
НУ-04	НУ-01
НУ-03	НУ-02
НУ-04	НУ-01
НУ-03	НУ-02
НУ-04	
	50М, 100М	50П, 100П, Pt100	ХА(К)	
-50…  50	0,25	0,25	0,25	0,25			
0…  50	0,5	0,5	0,5	0,5			
0… 100	0,25	0,25	0,25	0,25			
0… 200	0,25	0,25	0,25	0,25			
0… 400			0,25	0,25			
0… 600			0,25	0,25	0,4	0,4	
0… 800					0,4	0,4	
0…1000					0,4	0,4	
0...1200					0,4	0,4	
0...1300					0,4	0,4	

Пределы допускаемого значения приведенной дополнительной погрешности, связанной с отклонением температуры окружающей среды от нормальной, на каждые 10 С не превышают следующих значений: для ТСПУ, ТСМУ - 0,2 %,  для ТХАУ - 0,3 %.

Первичные термопреобразователи ( см. разделы I, II ), входящие в комплект ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ.
Для 9303, 9304 - термопреобразователи серии ТС10, ТТ10ХА, ТТ20ХА.
Для 9301, 9302 – любые из серий ТС и ТТ.

  Оформление заказа
Заказывать можно и термопреобразователи  в комплекте ( напр. ТСМУ 9302) и отдельно нормирующие усилители ( напр. НУ-02 ). В первом случае не надо указывать тип (НСХ) термоэлемента, поскольку он однозначно выбирается в соответствии с табл.1. Во втором случае тип термоэлемента указывается в соответствии с имеющимся у заказчика первичным ТП ( см. ниже п.2б).
1. Преобразователи модификаций 9303,9304 являются законченными изделиями и при их заказе достаточно указать: диапазон рабочих температур ( желательно из табл. 2 ), соответствующий указанному диапазону токов; вид защитной арматуры первичного ТП из серий ТС10, ТТ10ХА, ТТ20ХА; дополнительную информацию.
Пример записи при заказе: ТСПУ 9304, минус 50…150С, ТС11, D=4, L1=40, L=80. Госповерка.
2. Преобразователи модификаций 9301,9302 состоят из трех компонентов: первичного ТП, нормирующего усилителя НУ-01, НУ-02 и соединительного кабеля между ними. 
     а) При заказе такого комплекта заказчик получает законченное изделие, готовое к работе. 
Пример записи при заказе: ТСМУ 9302, минус 50…50С, ТС22, Lкаб.=5м. (Такой комплект может быть использован для измерения температуры "на улице").
     б) При заказе только первичного ТП и НУ без кабеля или только НУ заказчик получает НУ, настроенный по таблицам ГОСТ 6651-94, ГОСТ 6616-94. В этом случае при соединении НУ с первичным ТП в условиях эксплуатации заказчику необходимо выполнить операции калибровки ( для устранения влияния кабеля ) в соответствии с ТО и ИЭ нормирующих усилителей (НКГВ 01.000.01.00ИЭ).

Пример записи при заказе: ТСМУ 9302 (без кабеля), 0…150С, ТС11, D=4, L=80

Пример записи при заказе только нормирующих усилителей: 
НУ-01/100М, 0…50С; НУ-02/50М, 0…200С; НУ-03/100П, 0…400С; НУ-04/ХK, 0….800 С

Теретайп:		205-260 “Мера”

Web сервер:	http://www.danatherm.com.ru

E-mail:	info@danatherm.com.ru	общие вопросы	
	tech@danatherm.com.ru	технические вопросы и консультации	
	device@danatherm.com.ru	техническая поддержка установленной аппаратуры	
	soft@danatherm.com.ru	техническая поддержка установленного программного обеспечения	

141570, Московская обл., п/о Менделеево,
НПП “Дана-Терм”, тел. (095) 535-91-32,
тел./факс (095) 535-0884